MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Obra:CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Proprietário: PREFEITURA MUNICPAL DE RIOS

Localização: ENTRE RIOS

Bairro: CENTRO

Local: ENTRE RIOS - SC

ENTRADA DE ENERGIA:

Do poste da Iguaçu Energia até o quadro de medição a ligação será através de ramal aereo (tri-fásico) até o quadro de medição ligado através de quatro cabos de cobre com isolamento termoplástico seção 16.0 mm² classe de isolação 1 KV tipo, sendo protegido mecanicamente por conduto de PVC  2”, descendo paralelo ao poste particular, conectando-se ao quadro de medidor.

Não haverá avanços de marquises e sacadas sobre o passeio.

TENSÃO DE FORNECIMENTO:

A tensão de fornecimento será de baixa tensão 380/220V.

QUADRO DE MEDIÇÃO:

De acordo com o projeto a obra contará com um Quadro de Medição instalado junto a mureta no alinhamento do terreno.

Na entrada de energia constara:

- Barramento em cobre eletrolítico

- Barras  retangulares com capacidade para 220A.

- 01 Disjuntor geral trifásico termomagnético eletromar tipo “C” de 40A.

PROTEÇÃO GERAL

O disjuntor de proteção geral que deverá ser implantado é tripolar, capacidade nominal 40 A, capacidade de interrupção de curto circuito 380-415V, 10 kA, freqüência 50 ou 60 Hz, tipo universal, termomagnética, de acordo com as normas IEC

947-2 440 VCA, UL489.

MALHA DE ATERRAMENTO:

Será constituída por uma malha de cabo de cobre nu # 16mm², ligando-se   o neutro   da   medição   com     a    malha     de    aterramento,    através     de     bastões cooperweld 5/8”x2400mm, cravados   verticalmente   no   terreno   até que o valor de resistência fique  abaixo  dos  10  Ohms,  serão  instalados  no  mínimo  05 bastões espaçados 3m um do outro.

As hastes de terra deverão estar conectadas através de conectores. O ponto de conexão do condutor de aterramento com o eletrodo, próximo a medição, deverá estar acessível à inspeção, na primeira haste de malha de aterramento. Para isto terá uma caixa de inspeção de 300x300x400mm, interna que ligará a malha de aterramento.

BARRAMENTO:

O barramento será de (15X2) com 04 barras de cobre nu.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

EDIFICAÇÃO

A edificação terá instalação trifásica processada por 01 centros de distribuição, 1 com capacidade para 8 disjuntores. A ligação da medição com os CD, será efetuada por 04 condutores possuindo #16.0mm², 01 para o neutro e 03 para fase e 01 fio possuindo #16.0mm² para o terra em eletroduto PVC Ø 60mm. O CD 01 esta no bloco administrativo e seu comando será efetuado por um disjuntor trifásico de 40A e CD 02 esta localizado na parede da edificação. Carga instalada de 15700W

DEMANDA PROVÁVEL

DT=1,2(D1+D2)+E+G D2=(B+C+D)

- 01 edificação com área de 1057,29 m².

Sendo:

D1=Demanda dos apartamentos residenciais

D1= F x A

F= Fator de diversidade em função do no de apartamentos

F= 0

A= Demanda por apartamento em função de sua área útil

A= 0

D1= 0 x 0= 0 KVA

D2 = Demanda do Condomínio

B = 0

C = 0

D = 0

D2 = 0 KVA

G=Escolas e Semelhantes.

100%  15,700KW = 15,70 KW

G=15,700 KVA

DT = 15,700 KVA

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO POSTE DE DERIVAÇÃO ATÉ O MEDIDOR

Cinta ou braçadeira de aço galvanizado                                                    3 pç Cano PVC de 2”                                                                   		           6 mt

Cano PVC de 2”                                      	                                           3 mt

Cabo de cobre 25.0 mm². 450/750V                                                        30 mt Cabo de cobre 25.0 mm². 450/750V na cor azul claro p/ neutro             10 mt Cabo de cobre nu 25 mm2.                                                                      16 mt Haste de aterramento 5/8”x2400mm                                                        6  pç Disjuntor Tripolar termomagnético 40A                                                   1  pç Caixa de inspeção (300x300x400mm)                                                      1  pç Barras de cobre seção retangular 15X2mm                                              1  pç Centro de Medição trifásico p/ 1 medidor modelo IGUAÇU                      1  pç